|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к договоруот «01»апреля 2015г. |

**РАСЧЕТ**

**потребления тепловой энергии жилым фондом: Алтайский район, с.Белый Яр,**

**Рыбзавод 1,2,3,4**

1. Максимальная часовая тепловая нагрузка жилых зданий:

жилой дом №1 – 0,0895 Гкал/час

жилой дом №2 – 0,0103 Гкал/час – не отапливается

жилой дом №3 – 0,0240 Гкал/час – отапливается кв. №2(Qо max = 0,012 Гкал/час)

жилой дом №4 – 0,0240 Гкал/час

 **Итого: Qо max = 0,08950+0,0103+0,012+0,0240=0,1255 Гкал/час.**

2. Потребление тепловой энергии жилыми домами (за 225 суток)

**Qо = Qо max \*24\*225\*(tj-(-9,7))/tви -(-40)Гкал**

Qо = 0,1255\*225\*24\*(20-(-9,7))/20-(-40), где

225- число дней отопительного периода (225\*24=5400)

200 – температура внутри жилого помещения

-9,7 – среднее значение температуры наружного воздуха за отопительный период – СниП 23-01-99

**Qо = 335,5 Гкал**

|  |  |
| --- | --- |
| Директор **МУП «Благоустройство** **и озеленение»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Украинский | Начальник **ФГУ «Енисейрыбвод»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.М. Долгих |